3·15打击假冒伪劣消防产品专项整治抽查情况汇总表

产品名称：手动报警按钮

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 竞杰房地产开发有限公司 | 常青藤三期负一层地库 | 小店区消防救援大队 | J-SAP-JBF4121B-D | 青鸟消防股份有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：逃生缓降器

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同 | / | / | 左云县消防救援大队 | TH-30A | 河北迈普顿机电有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 忻州 | 五台县第一人民医院 | 五台县第一人民医院 | 五台县消防救援大队 | TH-30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 吕梁 | 吕梁市利群消防器材设备有限公司 | 吕梁市利群消防器材设备有限公司 | 离石区消防救援大队 | TH-30 | 永吉安（厦门）消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 晋中 | 寿阳县碧桂园 | 寿阳县碧桂园 | 寿阳县消防救援大队 | TH-30 | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 长治 | 襄垣天垣煤业有限责任公司 | 襄垣天垣煤业有限责任公司 | 襄垣县消防救援大队 | TH-30 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 临汾 | 侯马市侯府酒店有限公司 | 侯马市侯府酒店有限公司 | 侯马市消防救援大队 | TH-15 | 保定志力起重机械制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 运城 | 山西通邦消防设备安装有限公司 | 山西通邦消防设备安装有限公司 | 绛县消防救援大队 | TH-30 | 永吉安（厦门）消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：消防水带

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 竞杰房地产开发有限公司 | 常青藤三期负一层地库 | 小店区消防救援大队 | 8-65-25 | 河南柳成消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 太原保利房地产开发有限公司 | 保利东郡项目地块四地下车库 | 太原市消防救援支队 | 8-65-25-涤纶长丝-聚氨酯 | 河南大新消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 太原 | 山西华正房地产开发有限公司（东山雅苑二期） | 东山雅苑S1商业地下车库 | 迎泽区消防救援大队 | 8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 闽峰消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 晋城 | 晋城市晨北物业管理有限公司（香滨城小区） | 晋城市晨北物业管理有限公司（香滨城小区） | 晋城市消防救援支队 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 河南柳成消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：消防水枪

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 太原保利房地产开发有限公司 | 保利东郡项目地块四地下车库 | 太原市消防救援支队 | QZ3.5/7.5-A | 高邮市雨花消防器材厂 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 晋城 | 晋城市晨北物业管理有限公司（香滨城小区） | 晋城市晨北物业管理有限公司（香滨城小区） | 晋城市消防救援支队 | QZ3.5/7.5型直流水枪 | 河南柳成消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：灭火器

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 太原侨晋置业有限公司 | 公元九里一期 | 万柏林区消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC3 | 河北石耀消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 竞杰房地产开发有限公司 | 常青藤三期负一层地库 | 小店区消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4Kg | 河南省升龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 太原 | 山西华正房地产开发有限公司（东山雅苑二期） | 东山雅苑S1商业地下车库 | 迎泽区消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC5 | 河南弘保消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 大同 | 大同市巴什卡机械制造有限公司 | 车间 | 大同市经开区消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4型 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 大同 | 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司 | 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司 | 大同市消防救援支队云泉区大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4型 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 朔州 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 | 平鲁区消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 忻州 | 山西卓毅建筑工程有限公司建设的康泰小区项目 | 山西卓毅建筑工程有限公司建设的康泰小区项目 | 忻府区消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC型 | 河北鑫野安防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 忻州 | 定襄县开泰废旧金属物资综合利用有限公司 | 定襄县开泰废旧金属物资综合利用有限公司 | 定襄县消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4-A 型 | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 吕梁 | 汾阳市丽豪商务酒店有限公司 | 汾阳市丽豪商务酒店 | 汾阳市消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4型 | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 吕梁 | 山西华兴铝业有限公司 | 山西华兴铝业有限公司 | 兴县消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4型 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 晋中 | 金泽苑二期小区（祁县今世缘物业服务有 限公司） | 金泽苑二期小区（祁县今世缘物业服务有限公司） | 祁县消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4-A(主型) | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 晋中 | 晋中精英华唐艺术职业高级中学校有限公 司 | 晋中精英华唐艺术职业高级中学校有限公 司 | 祁县消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 阳泉 | 阳泉市鼎昌汽车服务有限公司 | 阳泉市鼎昌汽车服务有限公司 | 阳泉市城区消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 长治 | 沁县隆泰实业有限公司 | 沁县隆泰实业有限公司 | 沁县消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 长治 | 壶关县华丽港商贸有限公司 | 壶关县华丽港商贸有限公司 | 壶关县消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4-A | 潍坊宝华消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 16 | 晋城 | 中国人寿保险股份有限公司晋城分公司 | 中国人寿保险股份有限公司晋城分公司五层办公区 | 晋城市城区消防救援大队 | 简易式水基型灭火器MSWJ580（0℃） | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 合格 | / | / | / |
| 17 | 晋城 | 山西太行古书院文化旅游有限公司晋城华谊兄弟星剧场及配套工程项目 | 山西太行古书院文化旅游有限公司晋城华谊兄弟星剧场及配套工程项目 | 晋城市消防救援支队北石店大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC5 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 18 | 晋城 | 中国人寿保险股份有限公司晋城分公司 | 中国人寿保险股份有限公司晋城分公司 | 晋城市消防救援支队 | 简易式水基型灭火器MSWJ580（0℃） | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 合格 | / | / | / |
| 19 | 临汾 | 国网山西临汾吉县供电公司中垛供电所 | 国网山西临汾吉县供电公司中垛供电所 | 吉县消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC8 | 河南柳成安防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 20 | 临汾 | 侯马经济开发区卡秀娱乐城 | 侯马经济开发区卡秀娱乐城 | 侯马经济开发区消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4 | 河南龙保消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 21 | 临汾 | 华门景区新天地 | 华门景区新天地 | 尧都区消防救援大队 | 手提式干粉灭火器MFZ/ABC4 | 山东鼎弘消防器材有限公司 | 不合格 | 1、20℃温度喷射性能，2、第一主要组分含量。 | 否 | / |
| 22 | 运城 | 平陆县医疗集团（平陆县人民医院、平陆县医疗集团人民医院) | 平陆县医疗集团（平陆县人民医院、平陆县医疗集团人民医院) | 平陆县消防救援大队 | 简易式水基型灭火器MSWJ620A | 温州市津瓯消防器材有限公司 | 不合格 | 20℃喷射性能 | 是 | 合格 |
| 23 | 运城 | 山西国瑞仁和医药有限公司黄河路店 | 农行家属院楼 | 垣曲县消防救援大队 | 简易式水基型灭火器MSWJ620A | 温州市津瓯消防器材有限公司 | 不合格 | 20℃喷射性能：标准规定喷射距离≥2，检验结果1.8 | 否 | / |

产品名称：灭火毯

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同 | / | / | 天镇县消防救援大队 | 无 | 安居联防消防技术服务有限公司 | 不合格 | 手持件出现熔融和烧通现象 | 否 | / |
| 2 | 朔州 | 朔州市朔城区蒙银村镇银行股份有限公司 | 朔州市朔城区蒙银村镇银行股份有限公司 | 城区消防救援大队 | MJ 1500X1500 | 山东居安特消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 忻州 | 原平市平安机动车驾驶人考试服务中心 | 原平市平安机动车驾驶人考试服务中心 | 原平市消防救援大队 | MJT1000*1000 | 石家庄物华玻纤制品厂 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 吕梁 | 山西国金电力有限公司 | 山西国金电力有限公司 | 文水县消防救援大队 | MJT1000 ×1000 | 山东鑫宝锐消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 晋中 | 左权县华兴餐饮业有限责任公司 | 左权县华兴餐饮业有限责任公司 | 左权县消防救援大队 | MJT 1000*1000 | 江西穗华玻纤有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 阳泉 | 阳泉市矿区芙蓉酒楼 | 阳泉市矿区芙蓉酒楼 | 阳泉市矿区消防救援大队 | MJT1000×1000 | 石家庄物华玻纤制品厂 | 不合格 | 手持件与包边阻燃性能 | 否 | / |
| 7 | 长治 | 长子县钜辉大酒店有限公司 | 长子县钜辉大酒店有限公司 | 长子县消防救援大队 | 1*1m | 无生产厂家表识 | 不合格 | 手持件阻燃性能不符合 XF 1205-2014《灭火毯》技术标准 | 否 | / |
| 8 | 晋城 | 晋城市得胜酒店管理有限公司（艺龙瑞云酒店） | 古矿单身公寓2号楼 | 晋城市消防救援支队北石店大队 | MJT 1500×1500 | 武强县勃林玻纤有限责任公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 晋城 | 中国石化销售股份有限公司晋城高平桥北加油站 | 中国石化销售股份有限公司晋城高平桥北加油站 | 高平市消防救援大队 | MJT 1200×1200 | 武强县勃林玻纤有限责任公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 临汾 | 中国石油天然气股份有限公司山西临汾销售分公司襄汾桥西加油站 | 中国石油天然气股份有限公司山西临汾销售分公司襄汾桥西加油站 | 襄汾县消防救援大队 | MJT1000×1000 | 常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 运城 | 中国银行股份有限公司闻喜支行 | 中国银行股份有限公司闻喜支行 | 闻喜县消防救援大队 | MJT1000×1000 | 宁波勇士消防设备有限公司 | 不合格 | 经检验，该样品所检项目：手持阻燃性能不符合XF1205-2014《灭火毯》技术标准要求 | 否 | / |

产品名称：逃生缓降器

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同 | / | / | 左云县消防救援大队 | TH-30A | 河北迈普顿机电有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 忻州 | 五台县第一人民医院 | 五台县第一人民医院 | 五台县消防救援大队 | TH-30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 吕梁 | 吕梁市利群消防器材设备有限公司 | 吕梁市利群消防器材设备有限公司 | 离石区消防救援大队 | TH-30 | 永吉安（厦门）消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 晋中 | 寿阳县碧桂园 | 寿阳县碧桂园 | 寿阳县消防救援大队 | TH-30 | 霸州市康仙庄煊业消防器材厂 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 长治 | 襄垣天垣煤业有限责任公司 | 襄垣天垣煤业有限责任公司 | 襄垣县消防救援大队 | TH-30 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 临汾 | 侯马市侯府酒店有限公司 | 侯马市侯府酒店有限公司 | 侯马市消防救援大队 | TH-15 | 保定志力起重机械制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 运城 | 山西通邦消防设备安装有限公司 | 山西通邦消防设备安装有限公司 | 绛县消防救援大队 | TH-30 | 永吉安（厦门）消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：灭火贴

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同 | / | / | 大同市平城区消防救援大队 | QRR0.01GW/S | 湖北及安盾消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 忻州 | 山西五台山晋旅运通公共交通有限公司 | 山西五台山晋旅运通公共交通有限公司 | 五台山风景区消防大队 | QRR0.01GW/S | 湖北及安盾消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 吕梁 | 孝义市丽华苑物业管理有限公司管理的丽华苑小区 | 孝义市丽华苑小区 | 孝义市消防救援大队 | ×-A01 | 消之源科技技术（中国）有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 晋中 | 山西力奥国际健身俱乐部有限公司 | 山西力奥国际健身俱乐部有限公司 | 晋中市榆次区消防救援大队 | QRR0.01GW/S | 湖北及安盾消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 长治 | 武乡县瑞通汽车维修服务有限公司 | 武乡县瑞通汽车维修服务有限公司 | 武乡县消防救援大队 | QRR0.01GW/S | 湖北及安盾消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 临汾 | 洪洞县大槐树镇王村鑫兴消防器材部 | 洪洞县大槐树镇王村鑫兴消防器材部 | 洪洞县消防救援大队 | QRR0.03GW/S | 浙江邦信消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 运城 | 运城市星月娱乐有限公司 | 运城嘉豪大酒店有限公司 | 运城市盐湖区消防救援大队 | QRR0.01GW/S | 湖北及安盾消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：过滤式消防自救呼吸器

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朔州 | 应县蓝盾消防器材经销门市部 | 应县蓝盾消防器材经销门市部 | 应县消防救援大队 | TZL30A | 广东鸿洋消防应急科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | / | / | 大同市云冈区消防救援大队 | TZL30 | 广州市持安消防装备有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 否 | / |
| 3 | 大同 | / | / | 灵丘县消防救援大队 | TZL30 | 广州市持安消防装备有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 否 | / |
| 4 | 忻州 | 代县东关阳光生活超市 | 代县东关阳光生活超市一层 | 代县消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 不合格 | 材料阻燃性能 | 是 | 合格 |
| 5 | 忻州 | 中化石油山西有限公司忻州市繁峙县向阳路加油站 | 中化石油山西有限公司忻州市繁峙县向阳路加油站 | 繁峙县消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 不合格 | 材料阻燃性能 | 否 | / |
| 6 | 吕梁 | 晋商银行股份有限公司柳林支行 | 晋商银行股份有限公司柳林支行 | 柳林县消防救援大队 | TZL30 | 广州市持安消防装备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 吕梁 | 中阳县宁兴大酒店 | 中阳县宁兴大酒店 | 中阳县消防救援大队 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 晋中 | 灵石县翠峰镇灵安消防器材销售部 | 灵石县翠峰镇小河北那里家园商铺 | 灵石县消防救援大队 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 不合格 | 在额定防护时间内，任何单个5min过程中，一氧化碳透过浓度的时间加权平均值≤200 | 是 | 合格 |
| 9 | 阳泉 | 阳泉市再乐实业有限公司 | 阳泉市再乐实业有限公司 | 平定县消防救援大队 | TZL30 | 广州市凯安消防科技有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 否 | / |
| 10 | 阳泉 | 阳泉市再乐实业有限公司 | 阳泉市再乐实业有限公司 | 平定县消防救援大队 | TZL30 | 广州市塑安应急消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 长治 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿 | 3号公寓楼二层 | 长潞消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 长治 | 中国石化销售有限公司山西长治屯留张店加油站 | 中国石化销售有限公司山西长治屯留张店加油站 | 屯留区消防救援大队 | TZL30A | 广东鸿祥消防应急科技有限公司 | 不合格 | 材料阻燃性能 | 是 | 合格 |
| 13 | 晋城 | 中国人寿保险股份有限公司晋城分公司 | 中国人寿保险股份有限公司晋城分公司五层营业区域 | 晋城市城区消防救援大队 | TZL30 | 浙江中京安防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 晋城 | 陵川县新胜贸易有限公司 | 陵川县新胜贸易有限公司 | 陵川县消防救援大队 | TZL30 | 江山市旺安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 晋城 | 中国人寿保险股份有限公司晋城分公司 | 中国人寿保险股份有限公司晋城分公司 | 晋城市消防救援支队 | TZL30 | 浙江中京安防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 16 | 临汾 | 山西安和能源有限责任公司（安泽县供热供气综合利用工程燃气工程） | 安泽县供热供气综合利用工程燃气工程 | 安泽县消防救援大队 | TZL30A | 江山智安消防设备有限公司制造浙江中加沃安科技有限公司经销 | 合格 | / | / | / |
| 17 | 临汾 | 大宁县四通快捷宾馆 | 大宁县四通快捷宾馆 | 大宁县消防救援大队 | TZL-30 | 浙江吾安消防安全设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 18 | 运城 | 河津市香江中影数字影城 | 香江国际购物广场A座 | 河津市消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科 技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 19 | 运城 | 永济市南风购物中心有限公司 | 永济市南风购物中心有限公司 | 永济市消防救援大队 | TZL30 | 山东居安特消防科技有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 是 | 合格 |

产品名称：独立式感烟火灾探测报警器

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 太原侨晋置业有限公司 | 公元九里一期 | 万柏林区消防救援大队 | JY-G-YKS3C | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 朔州 | 朔州市金鑫石化有限公司 | 朔州市金鑫石化有限公司 | 开发区消防救援大队 | WANLIN-304(L0RA) | 万霖消防技术有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 大同 | / | / | 广灵县消防救援大队 | LZ-1918 | 广东思维智安安防科技有限公司 | 不合格 | 烟参数达到预定值，报警器未发出声、光火灾报警信号 | 是 | 合格 |
| 4 | 大同 | / | / | 大同市云州区消防救援大队 | JTY-GD-SA1201 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 忻州 | 河曲县乔丹运动休闲门市 | 河曲县乔丹运动休闲门市 | 河曲县消防救援大队 | JTY-GF-TX3190-NB | 深圳市泰和安科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 忻州 | 宁武县永安消防器材 | 宁武县凤凰西大街 | 宁武县消防救援大队 | LZ-1901 | 佛山市安互安防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 吕梁 | 山西泰晶消防设备有限公司 | 山西泰晶消防设备有限公司 | 交城县消防救援大队 | RA-119 | 广东睿安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 吕梁 | 孝义市足享天下足疗店 | 孝义市足享天下足疗店 | 孝义市消防救援大队 | LZ-1901 | 广东思维安安防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 晋中 | 东冶头中心养老院 | 东冶头中心养老院 | 昔阳县消防救援大队 | RA-119 | 广东睿安消防科技有限公司 | 不合格 | 烟参数达到预定值，报警器未发出声、光火灾报警信号 | 否 | / |
| 10 | 晋中 | 昔阳县晋祥养老院 | 昔阳县晋祥养老院 | 昔阳县消防救援大队 | JTY-GD-TC901 | 营口天成消防设备有限公司 | 不合格 | 烟参数达到预定值，报警器未发出声、光火灾报警信号 | 否 | / |
| 11 | 阳泉 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司总医院 | 大学生公寓 | 阳泉市消防救援支队西城大队 | JTY-GF-TX3190-NB | 深圳市泰和安科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 长治 | 长治县韩店幼儿园 | 幼儿园教学楼 | 上党区消防救援大队 | JTY-GD-E1H14 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 长治 | 长治市潞安合力机械有限责任公司 | 长治市潞安合力机械有限责任公司 | 五马消防救援大队 | OWY-GD-801 | 深圳市欧维亚电子科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 晋城 | 高平市银河快捷酒店 | 高平市银河快捷酒店 | 高平市消防救援大队 | OWY-GD-801 | 深圳市欧维亚电子科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 临汾 | 山西昌利隆房地产开发有限公司 | 山西昌利隆房地产开发有限公司 | 蒲县消防救援大队 | JTY-GD-G3T | 海湾安全技术有限公司 | 不合格 | 方位实验不符合技术标准要求 | 是 | 合格 |
| 16 | 临汾 | 乡宁县爱心家园物业服务有限公司 | 乡宁县爱心家园 | 乡宁县消防救援大队 | YJ-101B-NB | 深圳市焰井科技有限公司 | 不合格 | 功能试验不符合技术标准要求 | 是 | 合格 |
| 17 | 运城 | 山西环宇酒店管理有限公司 | 临猗县交通局大楼 | 临猗县消防救援大队 | SN-828-1 | 深圳市世宁科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 18 | 运城 | 新绛县智高托育服务有限公司 | 新绛县龙盛华庭小区南门3号 | 新绛县消防救援大队 | RA—119 | 广东睿安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：消防应急标志灯具

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同 | 阳高县华林商城 | 阳高县华林商城 | 大同市阳高县消防救援大队 | N-ZBLZD-1LROEI12WFAO | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | / | / | 大同市新荣区消防救援大队 | ZX-BLZD-I1LR0E3W-2 | 中山市卓而信照明电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 朔州 | 山阴康民口腔医疗有限公司 | 山阴康民口腔医疗有限公司 | 山阴县消防救援大队 | GA-ZFZD-E3W-207 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 忻州 | 神池县永庆家俱批发城 | 神池县永庆家俱批发城 | 神池县消防救援大队 | LB-BLZD-I1LROE 3WS1 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 忻州 | 中石化华夏加油站 | 中石化华夏加油站 | 五寨县消防救援大队 | SL-ZFZD-E4WB | 蓬江区三零照明灯饰电器厂 | 不合格 | 基本功能试验 | 否 | / |
| 6 | 吕梁 | 岚县福家购物广场有限公司 | 岚县福家购物广场有限公司 | 岚县消防救援大队 | SM-BLZD-1LROE I 3W-DY | 广东赛马照明科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 吕梁 | 山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司 | 山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司 | 临县消防救援大队 | M-BLZD-1LROE I 5WCBD | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 晋中 | 山西祖昌实业有限公司 | 综合楼 | 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | KW-BLJC-1REII0.3W-816 | 北京中科知创电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 晋中 | 山西金科产业发展有限公司 | 金科博翠天宸北苑2区5号楼 | 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | ZF-BLJC-1LROEI1W1-8111 | 广东振辉消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 阳泉 | 阳泉京泉星辉酒店管理有限公司 | 阳泉京泉星辉酒店管理有限公司 | 开发区消防救援大队 | RH-BLZD-I2LR0E3W-2 | 中山市锐辉照明有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 长治 | 山西润锦福酒店有限公司 | 山西润锦福酒店有限公司 | 潞州区消防救援大队 | TS-BLJC-1LE110.5W-B002K | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 长治 | 山西亿雅思文化传媒有限公司 | 山西亿雅思文化传媒有限公司 | 潞城区消防救援大队 | ZD-BLJC-II 1LE0.6W-YB | 北京中电奥科电气技术有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 晋城 | 晋城市宝森商贸有限公司晋城第一加油站 | 晋城市宝森商贸有限公司晋城第一加油站 | 泽州县消防救援大队 | L-BLZD-1LROE I 5WDAQ | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 晋城 | 晋城市良辰美景酒店管理有限公司凤台街店 | 晋城市良辰美景酒店管理有限公司凤台街店 | 晋城市城区消防救援大队 | DJ-BLJC-11LROE1W-01C-S | 广东东君照明有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 临汾 | 古县中翔仓储超市有限公司 | 古县中翔仓储超市有限公司 | 古县消防救援大队 | M-ZFZD-E5W3015 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 16 | 临汾 | 中国石化销售股份有限公司 山西临汾隰县石油分公司下李加油站 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾隰县石油分公司下李加油站 | 隰县消防救援大队 | JS-BLZD-1LROEI3W-2 | 佛山市坚斯特光电科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 17 | 运城 | 夏县实验初级中学 | 夏县实验初级中学教学楼 | 夏县消防救援大队 | ML-BLZD-1LROE I 3W-A | 佛山市顺德区曼凌智能消防照明有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 18 | 运城 | 芮城县第四中学 | 芮城县第四中学教学楼 | 芮城县消防救援大队 | TS-BLJC-1LRE | 深圳市泰和安科技有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：消防应急照明灯具

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同 | 山西澜源科技有限公司 | 车间 | 大同市经开区消防救援大队 | L-ZFZD-E5W4002 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | / | / | 大同市新荣区消防救援大队 | ZX-ZFZD-E5W-A01-3 | 中山市卓而信照明电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 朔州 | 右玉县长青村镇银行有限责任公司 | 右玉县长青村镇银行有限责任公司 | 右玉县消防救援大队 | M-BLZD-1LROE I 5WCBD | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 忻州 | 岢岚县祥和宾馆 | 岢岚县祥和宾馆 | 岢岚县消防救援大队 | M-ZFZD-E5W3001 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 忻州 | 保德县阳光商务酒店 | 保德县阳光商务酒店 | 保德县消防救援大队 | SM-ZFZD-E3WB | 广东赛玛照明科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 吕梁 | 方山县开拓水处理有限公司 | 方山县开拓水处理有限公司 | 方山县消防救援大队 | DJ-ZFZD-E2W-02K | 广东东君照明有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 吕梁 | 交口县富惠宾馆 | 交口县富惠宾馆 | 交口县消防救援大队 | RF-ZFZD-E4W101A | 中山市古镇锐峰照明电器厂 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 晋中 | 山西平遥峰岩煤焦集团明子煤业有限公司 | 山西平遥峰岩煤焦集团明子煤业有限公司 | 平遥县消防救援大队 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 晋中 | 山西平遥县兴盛金众煤业有限公司 | 山西平遥县兴盛金众煤业有限公司 | 平遥县消防救援大队 | L-ZFZD-E5W4002 | 江门市劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 阳泉 | 山西青乐星辰文化传媒有限公司 | 山西青乐星辰文化传媒有限公司 | 阳泉市郊区消防救援大队 | DJ-ZLJC-E4W-05 N | 广东东君照明有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 长治 | 黎城县琛博文化旅游开发有限公司 | 黎城县琛博文化旅游开发有限公司 | 黎城县消防救援大队 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 长治 | 长治市永恒乐众娱乐有限公司 | 长治市永恒乐众娱乐有限公司 | 高新区消防救援大队 | RT-ZFZD-E1W-526 | 中山市仁泰灯饰电器厂 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 晋城 | 晋城市晨北物业管理有限公司（香滨城小区） | 香滨城小区东区车库 | 晋城市城区消防救援大队 | M-ZFZD-E5W3002 | 江门市敏华电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 晋城 | 晋城市晨北物业管理有限公司（香滨城小区） | 晋城市晨北物业管理有限公司（香滨城小区） | 晋城市消防救援支队 | M-ZFZD-E5W3002 | 江门市敏华电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 临汾 | 汾西县人民医院 | 汾西县人民医院 | 汾西县消防救援大队 | GB17945-2000 | 中山市东凤镇祺雨照明电器厂 | 不合格 | 功能试验不符合技术标准要求 | 是 | 合格 |
| 16 | 临汾 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾永和石油分公司城关加油站 | 中国石化销售股份有限公司山西临汾永和石油分公司城关加油站 | 永和县消防救援大队 | M-ZFZD-E5W1102 | 江门市敏华电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 17 | 运城 | 稷山县人民医院 | 稷山县人民医院门诊综合楼 | 稷山县消防救援大队 | L-ZFZD-E5W4002 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 18 | 运城 | 万荣县荣河镇卫生院业务用房 | 万荣县荣河镇卫生院 | 万荣县消防救援大队 | PS-ZFZD-E3W-X1 | 江门市新会区睦洲正昕照明电器厂 | 合格 | / | / | / |

产品名称：玻璃球洒水喷头

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 太原侨晋置业有限公司 | 公元九里一期 | 万柏林区消防救援大队 | T-ZSTZ80-68℃Q5 | 广威消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 竞杰房地产开发有限公司 | 常青藤三期负一层地库 | 小店区消防救援大队 | Y-2STX15-72°C | 河南柳成安防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 太原 | 太原保利房地产开发有限公司 | 保利东郡项目地块四地下车库 | 太原市消防救援支队 | 68°玻璃球 | 长沙三团消防器材贸易有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 大同 | 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司 | 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司 | 大同市消防救援支队云泉区大队 | T-ZSTX15-68。C（ɸ5mm 玻璃球） | 泉州市壹消消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 大同 | 浑源县恒吉利商贸连锁有限责任公司 | 浑源县恒吉利商贸连锁有限责任公司 | 大同市浑源县消防救援大队 | T-ZSTX15-68℃（φ5mm 玻璃球） | 南安市华泰消防器材有限公司 | 不合格 | 经检验，该样品检验项目：流量系数；标准规定：公称口径为15mm的洒水喷头，流量系数K应为80±4；检验结果：75.8/76.2；单项判定不台格。 | 否 | / |
| 6 | 朔州 | 怀仁市同鸿中西快餐厅 | 怀仁市同鸿中西快餐厅 | 怀仁市消防救援大队 | T-ZSTZ 15-68℃（5mm 玻璃球） | 泉州市冠亚消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 忻州 | 偏关宾馆 | 偏关宾馆 | 偏关县消防救援大队 | CA T-ZSTX 15-68℃ | 福建省川安消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 吕梁 | 石楼县树德枣业有限责任公司 | 石楼县树德枣业有限责任公司 | 石楼县消防救援大队 | T-ZSTZ-80-68℃ Q5 | 闽峰消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 晋中 | 中俊消防工程集团有限公司晋中分公司 | 和顺县七天酒店 | 和顺县消防救援大队 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 福建省广渤消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 晋中 | 介休市兴凯房地产开发有限公司 | 介休市朝阳一号小区 | 晋中市消防救援支队 | 68°G5mm玻璃球 | 南安市闽峰消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 阳泉 | 盂县馨康养生养老中心 | 盂县馨康养生养老中心 | 盂县消防救援大队 | T-ZSTX80-68℃Q5A | 福建颖龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 长治 | 平顺县客都购物广场商贸有限公司 | 平顺县客都购物广场商贸有限公司 | 平顺县消防救援大队 | - 1T-ZSTZ - 15-68℃ | 广威消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 晋城 | 山西蓝远快递物流有限公司仓储超市 | 山西蓝远快递物流有限公司仓储超市 | 泽州县消防救援大队 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 临汾 | 浮山县天坛中心学校 | 北关小学附设幼儿园改造工程 | 浮山县消防救援大队 | T-ZSTZ 15-68℃（φ5mm ） | 泉州市天亿消防设备有限公司 | 不合格 | 洒水喷头流量系数K的任一测量值和平均值应在76-84内 | 是 | 合格 |
| 15 | 运城 | 运城市北海物业管理有限公司（云天格调小区） | 运城市北海物业管理有限公司(云天格调小区) | 运城经济技术开发区消防救援大队 | - ZSTX - 80-68°（Φ5mm 玻璃球） | 颖龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：防火卷帘

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 华润大厦 | 华润置地太原分公司 | 太原市消防救援支队 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350 | 天津市鑫亿泰门窗有限公司 | 不合格 | 材料、帘面漏烟量 | 否 | / |
| 2 | 太原 | 山西华正房地产开发有限公司（东山雅苑二期） | 东山雅苑S1商业地下车库 | 迎泽区消防救援大队 | TF（W）-300300-TF3-Cz-S-350-I | 任丘市质佳门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 晋中 | 介休市兴凯房地产开发有限公司 | 介休市朝阳一号小区 | 晋中市消防救援支队 | TFJ(W)-300300-TF3-CZ-S-240 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 不合格 | 材料、耐火性能 | 否 | / |

产品名称：防火门

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 竞杰房地产开发有限公司 | 常青藤三期负一层地库 | 小店区消防救援大队 | GFM-1123-dk5 A1.50（甲级）-1 | 山西鑫铭格消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 山西华正房地产开发有限公司（东山雅苑二期） | 东山雅苑S1商业地下车库 | 迎泽区消防救援大队 | GFM-1524- dk5A1.00(乙级）-2-子母式-5 | 河间市众利门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 太原 | 华润置地太原分公司 | 华润大厦 | 太原市消防救援支队 | GFM-1026-bdlk5 A1.00（乙级）-1 | 天津华夏防火设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 晋中 | 山西锦都房地产开发有限公司 | 新建御锦华府小区商住项目五期工程 | 晋中市消防救援支队 | GFM-2124-bd5 A1.00(乙级) | 任丘市昊龙门业有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：室内消火栓

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 太原保利房地产开发有限公司 | 保利东郡项目地块四地下车库 | 太原市消防救援支队 | SN65 | 颖龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 晋中 | 山西锦都房地产开发有限公司 | 锦贤名苑一期工程 | 晋中市消防救援支队 | SNW65-I | 福建省双龙消防科技有限公司 | 不合格 | 密封性能 | 否 | / |
| 3 | 晋中 | 介休市兴凯房地产开发有限公司 | 介休市朝阳一号小区 | 晋中市消防救援支队 | SN65 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：消火栓箱

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 华润置地太原分公司 | 华润大厦 | 太原市消防救援支队 | SG24E65Z-J | 河南柳城消防器材有限公司 | 不合格 | 标志、箱内配置、箱体刚度、箱门拉力 | 否 | / |

建筑消防设施产品质量监督地方抽查现场检查判定情况汇总表

产品名称：消防水带

| 序号 | 抽样市区 | 被抽查单位名称 | 抽查单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 现场检查判定/检验结论 | 是否复检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 星宝华物资经销部 | 太原市消防救援支队、太原市市场监督管理局 | 8-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 2 | 阳泉 | 盂县居然家居有限公司 | 盂县消防救援大队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 合格 | 否 |
| 3 | 晋中 | 山西省瑞安邦物业管理有限公司（状元府） | 昔阳县消防救援大队 | 8-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泉州市三星消防设备有限公司 | 合格 | 否 |
| 4 | 长治 | 中国人民银行长治市中心支行 | 高新技术产业开发区消防救援大队 | 8-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 5 | 临汾 | 可道大宁宾馆有限责任公司 | 大宁县消防救援大队 | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东龙成消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 6 | 吕梁 | 吕梁市离石区龙腾购物中心超市 | 离石区消防救援大队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 泰州瑞泰橡塑水带有限公司 | 合格 | 否 |
| 7 | 吕梁 | 离石区综合办公楼 | 离石区消防救援大队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 泰州瑞泰橡塑水带有限公司 | 合格 | 否 |
| 8 | 运城 | 运城汇成房地产开发有限公司（绛县御景花园小区建设项目） | 绛县消防救援大队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 9 | 朔州 | 怀仁市新嘉乐快捷酒店 | 怀仁市消防救援大队 | 16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 10 | 朔州 | 怀仁市广杰假日酒店有限公司 | 怀仁市消防救援大队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 南安市永恒消防设备有限公司 | 合格 | 否 |

产品名称：消防水枪

| 序号 | 抽样市区 | 被抽查单位名称 | 抽查单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 现场检查判定/检验结论 | 是否复检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 小井峪城中村改造万和四季项目 1号楼 | 万柏林区消防救援大队 | QZ3.5/7.5 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 2 | 阳泉 | 山西美嘉乐物业管理有限公司阳泉第一分公司 | 矿区消防救援大队 | QZ3.5/7.5 | 扬州双星消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 3 | 晋中 | 介休市城区九州购物园 | 介休市消防救援大队 | Qz3.5/7.5-A | 扬州金仓消防设备有限公司 | 合格 | 否 |
| 4 | 长治 | 长治市祥辰物业管理有限公司 | 潞州区消防救援大队 | QZ3.5/7.5 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 5 | 晋城 | 阳城县县城中心敬老院 | 阳城县消防救援大队 | QZ3.5/7.5 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 合格 | 否 |
| 6 | 临汾 | 安泽县达丰物业管理有限责任公司（新安花园） | 安泽县消防救援大队 | QZ 3.5—7.5（主型） | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 7 | 吕梁 | 吕梁市离石区晋海居龙快捷酒店 | 离石区消防救援大队 | QZ3.5/7.5-A | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 8 | 运城 | 垣曲县鑫泰房地产开发有限公（垣曲县晋海花园二期住宅小区） | 垣曲县消防救援大队 | QZ3.5/7.5 | 福建省亚舟消防设备有限公司 | 合格 | 否 |
| 9 | 忻州 | 偏关县人民医院住院综合楼 | 偏关县消防救援大队 | QZ3.5/7.5 | 复兴消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 10 | 朔州 | 山阴县阳光酒店 | 山阴县消防救援大队 | QZ3.5/7.5-A | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 | 否 |

产品名称：消防接口

| 序号 | 抽样市区 | 被抽查单位名称 | 抽查单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 现场检查判定/检验结论 | 是否复检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 小井峪城中村改造万和四季项目1号楼 | 万柏林区消防救援大队 | KD65 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 2 | 大同 | 大同市云州区坪城花园小区 | 云州区消防救援大队 | KD65 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 3 | 阳泉 | 阳泉大通建设发展有限公司 | 开发区消防救援大队 | KD65 | 福建省颖杰消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 4 | 阳泉 | 阳泉凯通邻里中心商贸有限公司 | 开发区消防救援大队 | KD65-A | 扬州金仓消防设备有限公司 | 合格 | 否 |
| 5 | 长治 | 长治市祥辰物业管理有限公司 | 潞州区消防救援大队 | KD65 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 6 | 晋城 | 阳城县县城中心敬老院 | 阳城县消防救援大队 | KD65 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 合格 | 否 |
| 7 | 吕梁 | 吕梁市离石区晋海居龙快捷酒店 | 离石区消防救援大队 | QZ3.5/7.5-A | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 8 | 运城 | 山西省烟草公司运城市公司夏县卷烟营销部办公楼建设项目 | 夏县消防救援大队 | KD65 | 河南柳成消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 9 | 忻州 | 偏关县东升医院有限公司 | 偏关县消防救援大队 | KD65 | 复兴消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 10 | 朔州 | 应县秦园商务酒店有限公司 | 应县消防救援大队 | KD65 | 扬州双星消防科技有限公司 | 合格 | 否 |

附件3

建筑消防设施产品质量监督地方抽查检验情况汇总表

产品名称：手提式水基型灭火器

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 山西锡和堂药房有限公司 | 文锦世家西区商铺 | 小店区消防救援大队 | MSCZ/3W | 河南省升龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 太原市泽居酒店管理有限公司 | 酒店过道二层 | 尖草坪区消防救援大队 | MSZ/3W | 宁波凯旋消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 大同 | 阳高县丰隆宾馆有限责任公司 | 阳高县丰隆宾馆有限责任公司 | 阳高县消防救援大队 | MSWZ/3 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 晋中 | 山西达圣益石化有限公司阳光占加油站 | 山西达圣益石化有限公司阳光占加油站 | 和顺县消防救援大队 | MSZ/3W | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 长治 | 壶关县华尔盛农业有限公司 | 壶关县华尔盛农业有限公司 | 壶关县消防救援大队 | MSCE/3W | 河南省升龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 吕梁 | 柳林县煤炭大酒店有限公司 | 柳林县煤炭大酒店 | 柳林县消防救援大队 | MSZ/3W | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 吕梁 | 山西凌志柳家庄煤业有限公司 | 山西凌志柳家庄煤业有限公司 | 柳林县消防救援大队 | MSZ/3W | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 吕梁 | 柳林县燎原商贸有限公司 | 柳林县燎原商贸有限公司 | 柳林县消防救援大队 | MSZ/3W | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 运城 | 芮城县圣廷房地产开发有限公司 | 教学楼 | 芮城县消防救援大队 | MSCZ/6W | 河南省升龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 运城 | 中国工商银行股份有限公司运城分行河津北城支行 | 一层 | 河津市消防救援大队 | MSWZ/3 | 山东龙城消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 忻州 | 山西五台山金阁寺管理委员会 | 山西五台山金阁寺管理委员会 | 五台山消防救援大队 | MSZ/3W | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 忻州 | 山西五台山栖贤阁迎宾馆 | 山西五台山栖贤阁迎宾馆 | 五台山消防救援大队 | MSZ/3W | 河南弘保消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 朔州 | 应县秦园商务酒店有限公司 | 应县秦园商务酒店 | 应县消防救援大队 | MSZ/3W | 郑州中岳科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 开发区消防救援大队 | MSZ/3 | 泰兴市消防设备厂有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 朔州市晋北餐饮有限公司 | 朔州市晋北餐饮有限公司 | 开发区消防救援大队 | MSZ/3 | 泰兴市消防设备厂有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：排烟防火阀

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 丽华北项目22号楼 | 太原市丽花北总承包工程 | 万柏林区消防救援大队 | 400*400 | 中大空凋集团有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 悦城丽景C区(大同浩达寺村房地产开发有限公司) | 悦城丽景C区 | 平城区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-1200*400 | 山东永锐环保科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 阳泉 | 平定县太阳城商贸有限公司 | 太阳城 | 平定县消防救援大队 | ZFHF-WSDc-K-24 | 靖江市荣耀空调有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 长治 | 山西久安房地产开发有限公司 | 久安瑞华苑三期 | 潞州区消防救援大队 | PFHFWSDC-K-1200*400 | 德州国为通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 长治 | 山西晶浩物业服务有限公司 | 潞城区摩坊金街 | 潞城区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-1000X320 | 德州八达空调设备有限公司 | 不合格 | 耐火性能 | 是 | 合格 |
| 6 | 晋城 | 晋城市瑞麒房地产开发有限公司（祥瑞新城7#建筑工地） | 祥瑞新城7#建筑工地 | 经济技术开发区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-500*200 | 山西笠洪消防工程设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 临汾 | 湖北工品消防工程有限公司侯马分公司 | 湖北工品消防工程有限公司侯马分公司 | 侯马经济技术开发区消防救援大队 | WSDC-K-400X400 | 德州冠东空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 临汾 | 临汾万达广场商业管理有限公司 | 临汾万达广场商业管理有限公司 | 经济技术开发区消防救援大队 | ZPYF-SDC-YK-24 | 江苏超一空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 吕梁 | 山西丽彬文化传媒有限公司 | 山西丽彬文化传媒有限公司 | 文水消防救援大队 | ZFHF-WSDc-FK-24/0.（70℃防火阀） | 德州启航空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 吕梁 | 山西丽彬文化传媒有限公司 | 山西丽彬文化传媒有限公司 | 文水消防救援大队 | ZPFHF-WSDc-K-24/0.7（280℃防火阀） | 德州启航空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 运城 | 芮城县住房和城乡建设管理局 | 办公楼 | 芮城县消防救援大队 | PFHF WSDc-K-500×400 | 绍兴上虞恒运通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 运城 | 山西星河房地产开发有限公司(晋府玖号1#-3#、5#楼及地下车库) | 晋府玖号3#楼地下车库西侧 | 盐湖区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-2000×1000 | 山东方青空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 忻州 | 文胜华苑 | 高层住宅小区文胜华苑 | 繁峙县消防救援大队 | PFHF WSDc-K-Φ1000-D | 德州隆达空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 诚信博园 | 诚信博园 | 朔城区消防救援大队 | FHF-WSDc-FK-20 00×1000 | 太仓市百顺通风 设备有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：独立式感烟火灾探测报警器

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同 | 天镇县玉泉镇港汇宾馆 | 天镇县玉泉镇港汇宾馆 | 天镇县消防救援大队 | NP-Y2 | 杭州海康威视电子有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 灵丘县金色摇篮幼儿园 | 灵丘县金色摇篮幼儿园 | 灵丘县消防救援大队 | OWY-GD-801 | 深圳市欧维亚电子科技有限公司 | 不合格 | 烟参数达到预定值，报警器未发出声、光火灾报警信号 | 否 | / |
| 3 | 大同 | 广灵县语言艺术协会 | 广灵县语言艺术协会 | 广灵县消防救援大队 | RFY-832 | 深圳市若风科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 阳泉 | 阳泉滨河新天地商业广场有限公司 | 阳泉滨河新天地商业广场有限公司 | 城区消防救援大队 | GS119D | 塞特威尔电子股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 阳泉 | 中国移动通信集团山西有限公司阳泉分公司 | 中国移动通信集团山西有限公司阳泉分公司 | 城区消防救援大队 | RFY-832 | 深圳市若风云科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 阳泉 | 阳泉市城区海沁洗浴中心 | 阳泉市城区海沁洗浴中心 | 城区消防救援大队 | JTY-GD-SA1201W | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 不合格 | 烟参数达到预定值，报警器未发出声、光火灾报警信号。 | 否 | / |
| 7 | 晋中 | 寿阳县聚金湾大酒店有限公司 | 寿阳县聚金湾大酒店有限公司 | 寿阳县消防救援大队 | JLF-003 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 晋中 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 寿阳县春宇商贸有限公司 | 寿阳县消防救援大队 | JTY-GF-GSTN801 | 海湾安全技术有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 晋城 | 山西晋煤集团坪上煤业有限公司瓦斯抽放站 | 公寓楼 | 沁水县消防救援大队 | JTY-GD-TC903 | 营口天成消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 晋城 | 陵川县念起民宿中心 | 陵川县念起民宿中心 | 陵川县消防救援大队 | JLF—003 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 临汾 | 临汾经济技术开发区七天乐商务宾馆 | 临汾经济技术开发区七天乐商务宾馆 | 开发区消防救援大队 | JLF-003 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 不合格 | 烟参数达到预定值，报警器未发出声、光火灾报警信号。 | 否 | 合格 |
| 12 | 吕梁 | 交口县华新便利迎宾店 | 交口县华新便利迎宾店 | 交口县消防救援大队 | SN-828-1 | 深圳市世宁科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 忻州 | 文胜华苑 | 高层住宅小区文胜华苑 | 繁峙县消防救援大队 | JTY-GF-TX319 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 诚信博园 | 诚信博园 | 朔城区消防救援大队 | JTY-GF-WSH6101 WIFI | 北京青鸟美好生 活科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 山阴老年公寓 | 山阴老年公寓A楼 | 山阴县消防救援大队 | JLF-003 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 不合格 | 烟参数达到预定值，报警器未发出声、光火灾报警信号。 | 否 | / |

产品名称：手提式干粉灭火器

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 山西黄河京都大酒店有限公司 | 山西黄河京都大酒店有限公司 | 小店区消防救援大队 | MFZ/ABC4A | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 山西连心锁酒店管理有限公司 | 山西连心锁酒店管理有限公司 | 迎泽区消防救援大队 | MFZ/ABC4A | 河南省升龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 大同 | 大同轻都驰拓新能源有限公司 | 大同轻都驰拓新能源有限公司制球车间 | 经开区消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 大同 | 天镇县紫都量贩式俱乐部 | 天镇县紫都量贩式俱乐部 | 天镇县消防救援大队 | MFZ/ABC4A | 山西玉冰消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 阳泉 | 阳泉华龙昌盛购物商场有限公司 | 阳泉华龙昌盛购物商场有限公司 | 矿区消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 湖北江荆消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 阳泉 | 阳泉市矿区金鹰小龙坎火锅店 | 阳泉市矿区金鹰小龙坎火锅店 | 矿区消防救援大队 | MFZ/ABC4A | 山东昱德消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 长治 | 山西卓联锐科中试基地有限公司 | 山西卓联锐科中试基地有限公司 | 长子县消防救援大队 | MFZ/ABC8 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 长治 | 长子县银河宾馆 | 长子县银河宾馆 | 长子县消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 临汾 | 翼城县三琪房地产开发有限公司 | 翼城县紫庭苑小区 | 翼城县消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 河南龙保消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 临汾 | 永和县信誉加油站 | 永和县信誉加油站 | 永和县消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 吕梁 | 交城县二安消防器材维修部 | 交城县二安消防器材维修部 | 交城县消防救援大队 | MFZ/ABC4-A | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 吕梁 | 交城县二安消防器材维修部 | 交城县二安消防器材维修部 | 交城县消防救援大队 | MFZ/ABC4-A | 河北协鑫消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 运城 | 中国银行股份有限公司万荣支行（中国银行万荣支行装修改 造工程） | 中国银行股份有限公司万荣支行一楼大厅 | 万荣县消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 湖北江荆消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 忻州 | 北京新学道代县双语学校 | 北京新学道代县双语学校 | 代县消防救援大队 | MFZ\ABC4 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 应县秦园商务酒店有限公司 | 应县秦园商务酒店 | 应县消防救援大队 | MFZ/ABC4 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：过滤式消防自救呼吸器

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 山西连心锁酒店管理有限公司 | 山西连心锁酒店管理有限公司 | 迎泽区消防救援大队 | TZL30A | 湖南正尚消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 广灵县景昊酒店管理有限公司 | 广灵县景昊酒店管理有限公司 | 广灵县消防救援大队 | TZL30 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 否 | / |
| 3 | 大同 | 浑源县悬空寺假日酒店有限公司 | 浑源县悬空寺假日酒店有限公司 | 浑源县消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 阳泉 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司总医院 | 创伤急救大楼大楼 | 西城消防救援大队 | TZL30B | 广州市凯安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 阳泉 | 阳泉宾馆有限责任公司 | 阳泉宾馆有限责任公司（微型消防站） | 西城消防救援大队 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 长治 | 中长治协鑫燃气科技有限公司 | 新店加气站 | 沁县消防救援大队 | TZL30 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 否 | / |
| 7 | 晋城 | 山西蓝远快递物流有限公司仓储超市 | 山西蓝远快递物流有限公司仓储超市 | 泽州县消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 临汾 | 山西浮山农村商业银行有限责任公司 | 山西浮山农村商业银行有限责任公司 | 浮山县消防救援大队 | TZL30A | 广东鸿洋消防应急科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 临汾 | 乡宁县云丘山旅游开发有限责任公司 | 云丘山景区诺富特酒店 | 乡宁县消防救援大队 | TZL30 | 山东居安特消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 吕梁 | 中阳县宁江宾馆 | 中阳县宁江宾馆 | 中阳县消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 是 | 合格 |
| 11 | 运城 | 闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司 | 闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司年产800万只耐温玻璃器皿生产线改扩建项目 | 闻喜县消防救援大队 | TZL30 | 广东江郎烽光电科技有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 | 否 | / |
| 12 | 运城 | 山西永祥煤焦集团有限公司（年产130万吨/年焦化（一期）） | 年产130万吨/年焦化一期 | 稷山县消防救援大队 | TZL30 | 江山市旺安消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 运城 | 蜘蛛开店（山西）教育科技集团有限公司（蜘蛛开店幼儿园） | 蜘蛛开店幼儿园二层教研办公室内 | 盐湖区消防救援大队 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 忻州 | 汉庭优佳酒店 | 汉庭优佳酒店 | 五寨县消防救援大队 | TZL 30 | 广东鸿兴消防科技 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 山西中电神头第二发电有限责任公司集控楼 | 平鲁区消防救援大队 | TZL30 | 湖北久久神龙鑫居安安防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：消防应急标志灯具

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 浙商银行股份有限公司太原分行 | 泰伦特大厦 | 太原高新技术产业开发区消防救援大队 | M-BLZD-1LROE丨5WCBD | 江门市敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 大同市宜鑫北城石化有限责任公司加油站 | 大同市宜鑫北城石化有限责任公司加油站 | 云冈区消防救援大队 | L-BLZD-1LROE I5WDBD | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 大同 | 大同市金澜宾馆有限责任公司 | 大同市金澜宾馆有限责任公司 | 阳高县消防救援大队 | L-BLZD-1LROEⅠ 5WDBD | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 晋中 | 和顺县三掌柜饭店 | 和顺县三掌柜饭店 | 和顺县消防救援大队 | DJ-BLZD-I1LROE3W-01T-S | 广东东君照明有限公司 | 不合格 | 基本功能试验 | 否 | / |
| 5 | 长治 | 黎城县环宇加油站 | 黎城县环宇加油站 | 黎城县消防救援大队 | M-BLZD-1LR0E I 5WCBD | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 临汾 | 蒲县客都购物超市 | 蒲县客都购物超市 | 蒲县消防救援大队 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 临汾 | 汾西县永祥燃气有限公司 | 汾西县永祥燃气有限公司办公楼 | 汾西县消防救援大队 | GA-BLZD-1LROE12W-9 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 吕梁 | 临县临州生活超市 | 临县临州生活超市 | 临县消防救援大队 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 吕梁 | 临县临州生活超市 | 临县临州生活超市 | 临县消防救援大队 | M-BLZD-1LROEI5WDBD | 江门劳士国际电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 运城 | 山西省烟草公司运城市公司夏县卷烟营销部办公楼建设项目 | 办公楼 | 夏县消防救援大队 | M-BLJC-1LROXEⅡ0.25WZMX | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 运城 | 运城大运花园物业服务有限公司（大运花园小区）6#楼 | 大运花园小区6#楼2单元一层东侧楼道 | 盐湖区消防救援大队 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 江门市敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 忻州 | 五台县第一人民医院 | 五台县第一人民医院 | 五台县消防救援大队 | M-BLZD-1LROEⅠ5WCAC | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 忻州 | 五台县东大购物中心商贸有限公司 | 五台县东大购物中心商贸有限公司 | 五台县消防救援大队 | M-BLZD-1LROEⅠ5WCBD | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 怀仁市广杰假日酒店有限公司 | 怀仁市广杰假日酒店有限公司 | 怀仁市消防救援大队 | M-BLZD-1LROE I 5WCAQ | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：消防应急照明灯具

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 山西黄河京都大酒店有限公司 | 山西黄河京都大酒店有限公司 | 小店区消防救援大队 | M_ZFZD_E5W3015 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 大同轻都驰拓新能源有限公司 | 大同轻都驰拓新能源有限公司制球车间 | 经开区消防救援大队 | L-ZFZD-E5W4002 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 大同 | 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 云泉区消防救援大队 | M-ZFZD-E5W3002 | 江门市敏华电器有限公司 | 不合格 | 基本功能试验 | 否 | / |
| 4 | 长治 | 武乡县德烨酒店管理有限公司 | 骏怡酒店楼 | 武乡县消防救援大队 | LB-ZFZD-E5W-S3 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 不合格 | 基本功能试验 | 否 | / |
| 5 | 长治 | 华亿五金橡胶分公司 | 办公楼、车间 | 长潞消防救援大队 | DJ-ZFZD-EW-02K | 广东东君照明有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 长治 | 平顺县客都购物广场商贸有限公司 | 平顺县客都购物广场商贸有限公司 | 平顺县消防救援大队 | L-ZFZD-E5W4002 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 晋城 | 阳城县唱响获泽娱乐中心 | 阳城县唱响获泽娱乐中心 | 阳城县消防救援大队 | JS—ZFZD—E3WB—2 | 佛山市坚斯特光电科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 临汾 | 古县中翔仓储超市有限公司 | 古县中翔仓储超市有限公司 | 古县消防救援大队 | L-ZFZD-E5W4002 | 广东敏华电器有限公司 | 不合格 | 基本功能试验 | 是 | 合格 |
| 9 | 临汾 | 隰县都客润超市 | 隰县都客润超市 | 隰县消防救援大队 | M-ZFZD-EW3015 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 临汾 | 吉县丰泽园大酒店 | 吉县丰泽园大酒店 | 吉县消防救援大队 | GR-ZFZD-E3WA | 中山市格瑞特照明灯饰有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 吕梁 | 石楼县朵以 | 石楼县朵以 | 石楼县消防救援大队 | XS-ZFZD-E3WA | 佛山市顺德区韵圣电器有限 公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 运城 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 山西金博雅房地产开发有限公司3#2单元 | 平陆县消防救援大队 | GW-ZFZD-E3W-B | 福建省南安市广威消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 忻州 | 保德县金沙江宾馆 | 保德县金沙江宾馆 | 保德县县消防救援大队 | SM-ZFZD-E3WB | 广东赛玛照明科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 忻州 | 保德县金港商务宾馆 | 保德县金港商务宾馆 | 保德县县消防救援大队 | SH-ZLZD-E5W | 江门市索辉照明电器有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 怀仁市广杰假日酒店有限公司 | 怀仁市广杰假日酒店有限公司 | 怀仁市消防救援大队 | M-BLZD-1LROE I 5WCAQ | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：排烟阀

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 太原市信兴物业管理有限公司 | 朝阳馨居3号楼 | 尖草坪区消防救援大队 | PFHFWSDC-K-1000*400 | 德州冠东空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 浙商银行股份有限公司太原分行 | 泰伦特大厦 | 太原高新技术产业开发区消防救援大队 | PYF SDc-K-1250×800 | 德州硕亿通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 太原 | 古交市中医医院 | 古交市中医医院工程建设项目 | 古交市消防救援大队 | PYF SDc-YK-850×800 | 山东英飞风机有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 大同 | 大同市云州区坪城花园小区 | 大同市云州区坪城花园小区 | 云州区消防救援大队 | PYF SDc-K-300*(300+250) | 山东佳亚风机有限公司 | 不合格 | 环境温度下的漏风量 | 否 | / |
| 5 | 阳泉 | 盂县燕莎鑫帝商贸有限公司 | 盂县燕莎鑫帝商贸有限公司 | 盂县消防救援大队 | PYF SDC-K-320x200-A | 三森空调集集团有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 阳泉 | 盂县居然家居有限公司 | 盂县居然家居有限公司 | 盂县消防救援大队 | PYF SDc-YK-800x320 | 山东双拓空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 晋城 | 陵川县众合大酒店 | 陵川县众合大酒店 | 陵川县消防救援大队 | PYF SDc—K—1250*1000 | 山东艾科控股集团有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 晋城 | 晋城市得胜酒店管理有限公司（艺龙瑞云酒店） | 晋城市得胜酒店管理有限公司（艺龙瑞云酒店） | 北石店消防救援大队 | PYF SDC-YK-1250×1000 | 德州耀达通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 临汾 | 曲沃县新东城商贸有限公司 | 曲沃县新东城商业广场 | 曲沃县消防救援大队 | PYF SDc-K-500×1000 | 山东晋凯实业有限公司 | 不合格 | 环境温度下的漏风量 | 是 | 合格 |
| 10 | 吕梁 | 岚县安居物业管理有限公司（易居苑小区） | 岚县安居物业管理有限公司（易居苑小区） | 岚县消防救援大队 | PFHF WSDc-K-800×800 | 长沙市雨花区超明空调配件厂 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 运城 | 永济市蒲坂城市建设投资集团有限公司（永济市标准化厂房建设项目4#车间） | 永济市标准化厂房建设项目4#车间 | 永济市消防救援大队 | PYF SDc-K-1250×1000/ | 德州庚子环境科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 忻州 | 山西嘉合伟业商务酒店有限公司 | 泛华城市广场 | 忻府区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-400×（800+250） | 德州常兴集团有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 忻州 | 忻州云中河酒店运营管理有限公司 | 忻州市云中河景区服务中心 | 忻府区消防救援大队 | PFHF WSDc-K-630×320 | 德州华恒通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 山西中电神头第二发电有限责任公司汽机房 | 平鲁区消防救援大队 | PYF SDc-YK-1250X500 | 德州恒铎空调设备有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：防火阀

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同 | 左云县金山国际酒店建设项目02 | 左云县金山国际酒店酒店楼 | 左云县消防救援大队 | FHF WSDc-FK-400×250 | 德州天磊通风设备工程有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 阳泉 | 平定县太阳城商贸有限公司 | 太阳城 | 平定县消防救援大队 | SFW | 靖江市荣耀空调有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 阳泉 | 平定县太阳城商贸有限公司 | 太阳城 | 平定县消防救援大队 | 200*200 | 上海继锦亿暖通设备有限公司 | 不合格 | / | 否 | / |
| 4 | 阳泉 | 平定县太阳城商贸有限公司 | 太阳城 | 平定县消防救援大队 | 200*200 | 上海继锦亿暖通设备有限公司 | 不合格 | / | 否 | / |
| 5 | 晋中 | 左权县德源晟大酒店有限公司 | 左权县德源晟大酒店有限公司 | 左权县消防救援大队 | WSDC-FK-1250*800 | 山东省天惠保温材料有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 长治 | 长治市上党区人民医院 | 上党区人民医院 | 上党区消防救援大队 | FHF WSDc-FX-360*360-A | 山东迈科空调设备有限公司 | 不合格 | 耐火性能 | 是 | 合格 |
| 7 | 长治 | 长治市尚都酒店管理有限公司 | 柏曼酒店 | 上党区消防救援大队 | FHF WSDc-FX-500*250 | 德州宜臻通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 晋城 | 晋城市瑞麒房地产开发有限公司（祥瑞新城7#建筑工地） | 祥瑞新城7#建筑工地 | 经济技术开发区消防救援大队 | FHF WSDc-FK-500*200 | 山西笠洪消防工程设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 临汾 | 山西皓峻置业有限公司 | 山西皓峻置业有限公司 | 襄汾县消防救援大队 | PFHF WSDc-K-1000×630 | 绍兴上虞英达风机有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 吕梁 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 汾阳碧桂园 | 汾阳消防救援大队 | FHF WSD-FK-Φ1200 | 山东金光集团有限公司 | 不合格 | 耐火性能 | 是 | 合格 |
| 11 | 吕梁 | 山西省人民医院 | 儿内科住院楼 | 汾阳消防救援大队 | FHF WSDc-FK-1250*1000-DL | 德州亚太集团有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 运城 | 运城空港开发区呈远房地产开发有限公司 | 鼎鑫华府 B 区 1#、2#、13#－16#住宅楼、B 座、C 座商铺及 B 区车库 | 经济技术开发区消防救援大队 | FHF WSDc-FK-800×800-a | 三森空调集团有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 忻州 | 定襄县盛世华城5号小区 | 定襄县盛世华城5号小区 | 定襄县消防救援大队 | FHF WSDc-FK-400×200 | 德州通特空调通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 忻州 | 定襄县绿城物业管理有限公司 | 定襄县虹桥别苑小区 | 定襄县消防救援大队 | FHF WSDc-FK-400×200 | 德州通特空调通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 山西永昌国际酒店有限公司 | 山西永昌国际酒店有限公司 | 右玉县消防救援大队 | FHF WSDc-FK-300×300 | 江西赣勤通风设备有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：洒水喷头

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 古交市中医医院工程建设项目 | 古交市中医医院工程建设项目 | 古交市消防救援大队 | T-ZSTX 80-68℃ | 溪一消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 左云县金山国际酒店建设项目02 | 左云县金山国际酒店酒店楼 | 左云县消防救援大队 | T-ZSTX 20-68℃ | 泉州市冠亚消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 阳泉 | 阳泉大通建设发展有限公司 | 驼岭头新村住宅一期地下车库 | 开发区消防救援大队 | Y ZSTZ 15-72℃ | 福建迎盛消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 阳泉 | 阳泉凯通邻里中心商贸有限公司 | 阳泉凯通邻里中心商贸有限公司 | 开发区消防救援大队 | T-ZSTX 80-68℃ | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 阳泉 | 百度云计算技术（山西）有限公司 | 百度云计算技术（山西）有限公司 | 开发区消防救援大队 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 上海瑞泰消防设备制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 晋中 | 昔阳县祥福安物业服务有限公司（新城广厦小区） | 昔阳县祥福安物业服务有限公司（新城广厦小区） | 昔阳县消防救援大队 | BM T-ZSTZ 15-68℃ | 泉州市邦美消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 晋城 | 山西蓝远快递物流有限公司仓储超市 | 山西蓝远快递物流有限公司仓储超市 | 泽州县消防救援大队 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 临汾 | 翼城县三琪房地产开发有限公司 | 翼城县紫庭苑小区 | 翼城县消防救援大队 | T-ZSTX 15-68℃ | 河南龙保消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 吕梁 | 方山县顺达超市 | 方山县顺达超市 | 方山县消防救援大队 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 福建省南安市闽安消防设备厂 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 忻州 | 岢岚县 尚客宾馆 | 岢岚县 尚客宾馆 | 岢岚县消防救援大队 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5A | 福建省邦消消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 忻州 | 宁武县澜庭酒店 | 宁武县澜庭酒店 | 宁武县消防救援大队 | T-ZSTZ 80-98℃ | 福建省三辉消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 忻州 | 山西斯宁酒店管理有限公司 | 宁武县凤凰东大街滨河花园西商铺 | 宁武县消防救援大队 | T-ZSTZ 80-98℃ Q5A | 颖龙消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 朔州 | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 山西中电神头第二发电有限责任公司汽机 房 | 平鲁区消防救援大队 | K-ZSTZ80-68℃ Q3 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 朔州 | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 山西中电神头第二发电有限责任公司汽机 房 | 平鲁区消防救援大队 | K-ZSTZ80-68℃ Q3 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 山西永昌国际酒店有限公司 | 山西永昌国际酒店有限公司 | 右玉县消防救援大队 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 福建省广渤消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：灭火毯

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 山西杏花堂北大街餐饮有限公司 | 北大街杏花堂 | 杏花岭区消防救援大队 | MJT 1200*1200/ | 武强县勃林玻纤有限责任公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 太原 | 晋源区恒欣物资经销部 | 万水物贸12区90号 | 太原市消防救援支队、太原市市场监督管理局 | MJT1000×1000 | 江西穗华玻纤有限公司 | 不合格 | 手持件阻燃性能 | 否 | / |
| 3 | 晋中 | 左权县滨悦来酒店有限公司 | 左权县滨悦来酒店有限公司 | 左权县消防救援大队 | MJT 1000*1000 | 江西穗华玻纤有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 长治 | 山西晶浩物业服务有限公司 | 潞城区摩坊金街 | 潞城区消防救援大队 | MJT1000X1000 | 山东居安特消防科技有限公司 | 不合格 | 手持件阻燃性能 | 是 | 合格 |
| 5 | 晋城 | 山西煤炭运销集团晋城沁水有限公司乌金宾馆营业楼 | 营业楼 | 沁水县消防救援大队 | MJT1000X100 | 武强县继开玻纤制品有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 晋城 | 晋城市得胜酒店管理有限公司（艺龙瑞云酒店） | 晋城市得胜酒店管理有限公司（艺龙瑞云酒店） | 北石店消防救援大队 | MJT 1500×1500 | 武强县勃林玻纤有限责任公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 临汾 | 湖北工品消防工程有限公司侯马分公司 | 湖北工品消防工程有限公司侯马分公司 | 侯马经济技术开发区消防救援大队 | MJT1000×1000 | 石家庄物华玻纤制品厂 | 不合格 | 手持件与包边阻燃性能 | 是 | 合格 |
| 8 | 吕梁 | 兴县恒通加油站 | 兴县恒通加油站 | 兴县消防救援大队 | MJT 1000*1000 | 山东居安特消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 运城 | 平陆凯炎医院 | 平陆凯炎康复医院一层大厅 | 平陆县消防救援大队 | MJT1500ⅹ1500 | 武强县勃林玻纤有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 忻州 | 中国石油化工股份有限公司山西忻州石油分公司岢岚县城关加油站 | 中国石油化工股份有限公司山西忻州石油分公司岢岚县城关加油站 | 岢岚县消防救援大队 | MJT 1000×1000 | 温州市津瓯消防器材有限公司 | 不合格 | 手持件阻燃性能 | 是 | 合格 |

产品名称：防火门

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原 | 太原市信兴物业管理有限公司 | 朝阳馨居3号楼 | 尖草坪区消防救援大队 | GFM-2123-dk5A1.50（甲级） | 任丘市禾瑞祥门业有限公司 | 不合格 | / | 否 | / |
| 2 | 太原 | 山西晋煤集团煤层气与煤基技术开发有限责任公司 | 山西晋煤集团煤层气与煤基技术开发有限责任公司A#楼 | 综改区消防救援大队 | GFM-1124-bdk5 A1.00（乙级）-1 | 河北千艺宏门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 大同 | 山西畅和恒益房地产开发有限公司浑源分公司（恒源首席小区） | 恒源首席小区 | 浑源县消防救援大队 | GFM-1124-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型带门镜-PP66 | 盼盼安居门业有限责任公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 大同 | 首都.太行山能源信息技术产2业基地六期机电安装项目 | 首都.太行山能源信息技术产2业基地六期机电安装项目 | 灵丘县消防救援大队 | GFM-1523-d5A1.00(乙级）-1（I型） | 北京玛钢炜业消防科技有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 晋中 | 平遥县印象小镇曙光商住小区 | 平遥县印象小镇曙光商住小区 | 平遥县消防救援大队 | GFM-1125-bd5 A1.00(乙 级)-1 | 任丘市祥龙消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 晋中 | 灵石县龙溪物业管理有限公司 | 灵石县龙溪物业管理有限公司 | 灵石县消防救援大队 | GFM-1123-dk5A1.00（乙级）-1-带门镜-带造型 | 河北星雨门业有限责任公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 晋中 | 今麦郎饮品（晋中）有限公司 | 宿舍楼 | 祁县消防救援大队 | GFM-1124-bdk5 A1.00(乙级)-1 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 长治 | 中国人民银行长治市中心支行 | 中国人民银行长治市中心支行 | 高新技术产业开发区消防救援大队 | GFM-1223-dk5A1.00(乙级)-2-子母式-w | 河北文翔门业有限公司 | 不合格 | 耐火隔热性 | 是 | 合格 |
| 9 | 晋城 | 晋能控股煤业集团沁秀公司岳城煤矿公寓楼 | 公寓楼 | 沁水县消防救援大队 | (甲级）-2钢质防火门GFM-2427-bdk5A1.50 | 河北龙创门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 临汾 | 山西生龙悦享生活超市有限公司向阳路店 | 山西生龙悦享生活超市有限公司向阳路店 | 尧都区消防救援大队 | GFM-1023-dk5A1.00(乙级)-1 | 河南辉达消防科技有限公司 | 不合格 | 耐火隔热性 | 否 | / |
| 11 | 临汾 | 侯马北铜铜业有限公司 | 侯马北铜铜业有限公司 | 侯马市消防救援大队 | GFM-1524-dk5A1.00(乙级)-2 | 河北中凯门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 吕梁 | 孝义市德贵物业管理有限公司（府前一号小区） | 孝义市德贵物业管理有限公司（府前一号小区） | 孝义市消防救援大队 | GFM-1021-dk5 A0.50 （丙级）-1 | 河北省荣世骏门有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 运城 | 运城新城鸿宇房地产开发有限公司 | 吾悦广场 | 运城市消防救援支队 | GFM_2124_dk5A1.00(乙 级)_2 | 杭州富阳亚泰防火门有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 忻州 | 神池县伟业加油站 | 伟业加油站 | 神池县消防救援大队 | 钢质防火门GFM-2123-dk5A1 .00(乙级）-1 | 唐山弘昌门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 朔州 | 诚信博园 | 诚信博园 | 朔城区消防救援大队 | GFM-2124-bdk5 A1.00(乙级)-2 | 金华市神龙实业有限公司 | 合格 | / | / | / |

产品名称：防火卷帘

| 序号 | 抽样市区 | 被抽样社会单位名称 | 建筑物名称 | 抽样单位 名称 | 型号规格 | 标称生产 企业名称 | 检验 结果 | 不合格项目 | 是否复检 | 复检结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同 | 悦城丽景C区(大同浩达寺村房地产开发有限公司) | 悦城丽景C区 | 平城区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350 | 河北永发门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 大同 | 大同市云冈区阳光职业培训学校 | 大同市云冈区阳光职业培训学校 | 云冈区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-CZ-S-350-4h | 佛山市耐好消防设备有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 阳泉 | 阳泉凯通燕川生活超市有限公司 | 阳泉凯通燕川生活超市有限公司 | 城区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350 | 河北永发门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 晋中 | 山西医科大学第二医院南院项目 | 门诊楼 | 榆次区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350 | 北京友联博兴工贸有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 晋中 | 山西良硕房地产开发有限公司 | 良硕无界公园里 | 晋中开发区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-CzS-350-A(主型) | 任丘市洪印门窗厂 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 长治 | 山西久安房地产开发有限公司 | 久安瑞华苑三期 | 潞州区消防救援大队 | TFJ(w)-300-300-TF3-Gz-S-350 | 河北恒泰消防器材有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 晋城 | 高平市蓝色佳苑住宅小区 | 高平市蓝色佳苑住宅小区 | 高平市消防救援大队 | TFS（w）-300300-TF3-C2-350-I | 临朐翔宇门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 临汾 | 临汾凯良物业服务有限公司 | 洪洞县城市领袖小区 | 洪洞县消防救援大队 | GFYJ-300300-FY3-Cz-D-80 | 任丘市瑞强和金属门窗制造有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 吕梁 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司吕梁孝义分公司 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司吕梁孝义分公司 | 孝义市消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-CzS-350 | 河北宏安防火门有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 运城 | 山西弘丰源房地产开发有限公司 (天玺城1#、2#、3#、5#、6#、2A#、幼儿园及一期地下车库) | 天玺城小区地下一层车库（6#楼南侧） | 盐湖区消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350-A/ 特级防火卷帘 | 任丘市鑫实门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 运城 | 山西华悦奥莱广场有限公司 | 一层 | 河津市消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-CzS-350-I | 任丘市亚超门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 忻州 | 河曲县隩德大酒店有限责任公司 | 河曲县隩德大酒店有限责任公司 | 河曲县消防救援大队 | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350-A | 河北天硕门业有限公司 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 朔州 | 朔州市泰富商贸有限公司 | 朔州市泰富商贸有限公司 | 朔州经济开发区消防救援大队 | 特级防火卷帘（无机）TFJ(w)-300300-TF3-CzS-350(主型） | 任丘市龙瑞淼鑫门业有限公司 | 合格 | / | / | / |